AAS系列风淋室

使

用

说

明

书

苏州惠丰净化设备有限公司

自　自动风淋室说明

一、概述

自动风淋室是我公司运用国外先进技术和进口电器辅以微电脑控制器组装而成的一种新

型的光控电子互锁自动吹淋的风淋室。它广泛应用于微电子、医院、制药、生化制品、食品卫生、精细化工、精密机械和航空航天等生产和科研机构，用于吹除进入洁净室的人体和携带物品表面附着的尘埃。同时风淋室也起气闸室的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

二、风淋室的组成

自动风淋室由风淋箱体、电器控制部分、不锈钢门三大部分组成。其中，风淋室箱体由上帽、二台箱体及底座组合而成。详细尺寸见技术指标。电器控制部分由红外光感控制器，红外线联锁，微电脑数值控制器组合而成。门体采用不锈钢制作强度好美观耐用，并配套三付不锈钢合页，闭门器及不锈钢拉手。

三、风淋室的正常工作

打开电源操作面板上的电源开关，LED数码显示时间点亮，同时电脑控制器做一次检测，二门是否都关闭，有门开着则等待关门，如果二门都关闭则自动进入正常工作状态。

正常工作状态

1．如果系统处于不工作状态：按电源开关键使系统处于工作状态，LED被点亮。

2．按照明开关则灯被点亮或熄灭，人员可根据循环需要选择。

3．系统处于正常等待工作状态时，风淋室的两扇门处于关闭未锁状态。

四、风淋室的正常使用

1．人员进入

人员轻轻拉开门，进入风淋室，蜂鸣器鸣叫一下（主控器接到人员进入室内信号），门关闭后双门自动互锁，风淋自动运行，风淋结束后，蜂鸣器鸣叫2秒后打开内门，间隔3秒后外门联锁打开，风淋结束。

注：禁止人员由内门进入风淋室。

2．风机自动时间调节

在操作面板上按住（键▲）风淋时间增加，按住（键▼）时风淋时间减少。

注：风淋时间设定不得少于5秒。

3．系统关闭

按电源开关关闭系统，使系统退出工作状态。

4．停电及应急情况

停电的情况下，红外电控锁会自动打开。

苏州惠丰净化设备有限公司

电话：0512-65564813 传真：0512-67233689

使用者参考手册第1页

苏州惠丰净化设备有限公司

风淋室常见故障及排除方法

| 序号 | 常见故障 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装完成后门无法开启 | - 风淋室未水平 - 闭门器损坏 | - 重新水平调整 - 更换新闭门器 |
| 2 | 电源接通开启后门正常工作 | - 联锁损坏 - 程序混乱 | - 更换联锁 - 关闭电源后重新启动 |
| 3 | 风淋结束后内门无法开启 | - 联锁装置损坏 - 闭门器损坏 | - 更换新联锁装置 - 更换闭门器 |
| 4 | 双门无法联锁 | - 锁孔未对准 - 联锁损坏 | - 重新校准红外锁孔 - 更换新锁 |
| 5 | 喷口不出风 风机不工作 | - 电源未接通或断路 - 电机烧坏 - 光控管未感应到 | - 重新接通电源 - 更换电机 - 重新使光控管感应 |
| 6 | 喷口出风较小 | - 初效滤网堵塞 - 风机倒转 - 高效堵塞 | - 清洗初效 - 调整风机相位 - 更换高效 |
| 7 | 风淋不工作 | - 光控管未对准或损坏 - 接触器损坏 | - 重新调整光控管及反光板或更换 - 更换新接触器 |
| 8 | 风淋面板显示不屏亮 | - 电源未接通 - 熔断器烧坏 | - 接通电源 - 更换熔断器 |
| 9 | 内机嗡嗡叫电机不工作 | - 电源缺相 - 接触器损坏 | - 调整电源 - 更换新接触器 |
| 10 | 蜂鸣器叫声不停 | 1．光控管未对准 | - 调整光控管 |

使用者参考手册

第6页